Scambiatore di calore TES a piastre ispezionabile sagomate a pacco, ottenute mediante stampaggio di lamiera in acciaio inox, dotate di guarnizioni in gomma di tenuta periferica. Il pacco piastre è racchiuso tra 2 piastroni di fondo in acciaio al carbonio verniciati a caldo, facilmente amovibili per consentire la pulizia delle singole piastre costituenti lo scambiatore e collegati tra loro mediante barre filettate in acciaio zincato la cui tensione di fissaggio assicuri la tenuta delle guarnizioni. Attacchi filettati inox, flussi paralleli.

Modello A2M-P10-33-HM50

piastre in acciaio inox aisi 316L

guarnizioni NBR HT

pressione di esercizio 10 bar

potenzialità 275 kW

temperature circuito primario primario 80-60C°

temperature circuito secondario 50-70°C

portata primario 12,07 mc/h

portata secondario 12,02 mc/h

perdita di carico primario 18 kPa

perdita di carico secondario 18 kPa

Conferme alla direttiva PED 2014/68/CE (ex 97/23/CE)

Accessori disponibili: Box di isolamento in elastomero espanso a cellule chiuse con finitura esterna in lamierino d’alluminio codice IS-A2M-300